{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Online Tower Backup Time"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Online Tower Backup Time","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[1,0,4,0],[5,0,8,0],[9,0,12,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Assmann Model","load(%)","load(W)","Internal Batteries ","1EBP","2EBP","3EBP","4EBP"]
["DN-170130\n",{"v":0.25,"d":"25%"},250,"24'28\"","102'50\"","180'58\"","274'57\"","359'"]
[null,{"v":0.5,"d":"50%"},500,"10'56\"","48'30\"","75'22\"","124'37\"","161'44\""]
[null,{"v":0.75,"d":"75%"},750,"5'20\"","25'34\"","50'55\"","70'47\"","95'42\""]
[null,{"v":1,"d":"100%"},1000,"2'41\"","17'14\"","30'36\"","46'21\"","58'41\""]
["DN-170131\n",{"v":0.25,"d":"25%"},500,"28'4\"","103'41\"","155'44\"","283'4\"","369'"]
[null,{"v":0.5,"d":"50%"},1000,"11'","44'14\"","82'50\"","119'36\"","157'18\""]
[null,{"v":0.75,"d":"75%"},1500,"5'37\"","29'08\"","45'47\"","59'04\"","74'30\""]
[null,{"v":1,"d":"100%"},2000,"2'55\"","19'56\"","35'12\"","50'33\"","65'40\""]
["DN-170132\n",{"v":0.25,"d":"25%"},750,"24'20\"","102'53\"","157'38\"","272'38\"","371'38\""]
[null,{"v":0.5,"d":"50%"},1500,"10'42\"","45'59\"","85'05\"","131'5\"","170'38\""]
[null,{"v":0.75,"d":"75%"},2250,"5'36'","29'40\"","48'22\"","77'22\"","107'20\""]
[null,{"v":1,"d":"100%"},3000,"3'26\"","19'51\"","38'09\"","58'9\"","76'10\""]